OPIS  TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1. Wytyczne programowe opracowane przez Rejon Dystrybucji Częstochowa Zachód.

1.2. Uzgodnienia koordynacyjne.

1.3. Katalogi opracowań :

- Katalog linii napowietrznych SN 15-20kV z przewodami niepełnoizolowanymi w układzie płaskim na żerdziach wirowanych  Energolinia w Poznaniu

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi za żerdziach wirowanych Energolinia w Poznaniu.

- Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN70(50) Tom I przewody AFL-6 70 i 50 mm2 Układ Płaski  Energolinia
w Poznaniu

- „Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii średniego napięcia 15÷20 kV 
z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych” Tom II „ELprojekt” Poznań 1996r.;

## Katalog do projektowania „Stanowiska słupowe z zejściami kablowymi średniego napięcia” – ZPUE Włoszczowa, sierpień 2007r.

- „Katalog do projektowania 2012” ZPUE

- „Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych” Tom I ENERGOLINIA  Poznań, czerwiec 2008r.

- „Kable i przewody elektroenergetyczne” Telefonika, Kraków 2011r.

## „Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych na żerdzi pojedynczej STSRu-20/250 i STSR-20/400 na żerdziach wirowanych” – Tom V „Rysunki montażowo-elektryczne” ELprojekt  Poznań, marzec 1998r.

- Katalog Z.P.U. Delbar – Osprzęt sieciowy

- Katalog 3 M „Dział Elektroenergetyczny. Produkty do napraw i konserwacji instalacji elektrycznych” wydanie 5/2010

- Katalog 3 M „Dział Elektroenergetyczny. Mufy i głowice kablowe”

- Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN Tom I przewody AFL-6 35 i 50 mm2.

2. ZAKRES  OPRACOWANIA.

2.1.   Budowa stanowiska słupowego nr 78/1 – Ogo-13,5/20E			- szt. 1

2.2.   Budowa linii kablowej SN:

3xXRUHAKXS 1x120/25mm2						- dług. 3050/3190 m

3. SZCZEGÓŁY  TECHNICZNE.

3.1. Budowa linii kablowej 15kV.

Projektuje się ułożenie odcinka linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 15kV od stanowiska słupowego nr 135 Ogo-12/ZN do nowoprojektowanego stanowiska słupowego 78/1 Ogo-13/20E o długości L=3050/3190m. Linię kablową należy prowadzić po trasie przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z rys.nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, oraz schematem rys. nr 2.

Projektowaną linie kablową 15kV należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,9m na podsypce z piasku grub.10cm i przysypać ją taką samą warstwą piasku.

W miejscach wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami i instalacjami podziemnymi, kable SN w miejscu skrzyżowania oraz na wyjazdach należy układać w rurach ochronnych typu DVK 160 produkcji Arot oraz w miejscu skrzyżowań z drogami kabel należy umieścić w rurze ochronnej typu SRS 160.

Kable należy przykryć  folią PCV koloru czerwonego.

Przy wejściu kabla na stanowisko słupowe nr 135 Ogo-12/ZN oraz nr 78/1 Ogo-13/20E kabel ułożyć w osłonie rurowej Arota BE-160.

Na końcach kabla 15 kV zabudową głowice 3M typu 93-EP 620-2.

Budowę linii kablowych 15kV należy zrealizować zgodnie z wymogami zawartymi w normie N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na trasie projektowanej linii kablowej należy umiejscowić co 100 m słupek kablowy 
z oznaczeniem K,  oraz na każdym załamaniu linii i na  skrzyżowaniach linii kablowej z drogami 
(na początku i na końcu rury osłonowej).

3.2. Budowa nowoprojektowanego stanowiska słupowego nr 78/1 Ogo-13/20E 15kV.

Projektowane stanowisko słupowe  nr 78/1 Ogo-13/20E należy wybudować na działce 
nr 1025/373 w przęśle pomiędzy stanowiskiem słupowym nr 78 O-12/ZN a stacją transformatorową Kochcice Szklarnia (S-84).

Na stanowisku słupowym nr 78/1 Ogo-13/20E  zabudować rozłączniko-uziemnik typu 
RUN III-24/4S z napędem rozłączający istniejącą stację transformatorową Kochcice Szklarnia 
(S-84). Zabudować również rozłącznik typu SRN 24D z napędem rozłączający projektowany kabel 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2  oraz zaciski z rożkami do zakładania uziemień SEW20.3. Zabudować ograniczniki przepięć typu POLIM-D 18N zgodnie ze schematem nr 2. Stanowisko słupowe uziemić za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej oraz sond uziemiających. Wartość uziemienia proj. stanowiska słupowego nie powinna przekroczyć wartości 3,56 (. Sylwetka stanowiska słupowego przedstawiona została na rys. nr 5.

Z istniejącego stanowiska słupowego nr 78 O-12/ZN zdemontować istniejący rozłącznik 
nr Ł-389.

Ustój stanowiska słupowego zaprojektowany został do gruntu słabego.

3.3. Rozbudowa istniejącego stanowiska słupowego nr 135 Ogo-12/ZN 15kV.

Z istniejącego stanowiska słupowego nr 135 Ogo-12/ZN zdemontować istniejący rozłącznik 
nr Ł-210, a następnie zabudować rozłączniko-uziemnik typu RUN III-24/4S z napędem rozłączający istniejącą stację transformatorową Lubockie 1 Leśna (S-106). Zabudować również rozłącznik typu SRN 24B z napędem rozłączający projektowany kabel 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2  oraz zaciski z rożkami do zakładania uziemień SEW20.3. Zabudować ograniczniki przepięć typu POLIM-D 18N zgodnie ze schematem nr 2. Stanowisko słupowe uziemić za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej oraz sond uziemiających. Wartość uziemienia proj. stanowiska słupowego nie powinna przekroczyć wartości 3,56 (. Sylwetka stanowiska słupowego przedstawiona została na rys. nr 4.

Projektowane uziemienie należy układać we wspólnym wykopie z projektowanym kablem 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2.

4. UWAGI  KOŃCOWE.

4.1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami PN.

4.2. Przestrzegać uwag zawartych w protokole PZUDP i ustaleń z  właścicielami działek.

4.3. Stanowiska słupowe należy zgłosić do odpowiednich służb geodezyjnych celem inwentaryzacji
i naniesienia na mapy geodezyjne.

4.4. Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.